нуль-модемный кабель

Кабель соединительный

КВПЭФ-2x2x0.52

## Преобразователь RS-CAN/RS-232

## ТеРосс-ВУ

Платформа подключения

Канал диспетчеризации

| Цепь | Конт.* |
| --- | --- |
| RSA | 7 |
| RSB | 8 |
| GnRS | 9 |
| +URS | 10 |

# ПК

RS-232

| Конт.DB9 | Конт.DB25 | Цепь |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | RXD |
| 3 | 2 | TXD |
| 5 | 7 | GND |

RS-232

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| RXD | 2 |
| TXD | 3 |
| GND | 5 |

RS-CAN

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | CANH |
| 2 | CANL |
| 3 | GND |
| 4 | -UC |
| 5 | +UC |

Разъем DB-9M

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | CANH |
| 2 | CANL |
| 3 | GND |
| 5 | -UC |
| 4 | +UC |

Схема распайки кабеля диспетчеризации и подключения к ТеРосс- ВУ

1. Разъем DB-9M с защитным кожухом прилагается в комплекте с преобразователем RS-CAN/RS-232

2. Кабель КВПЭФ-2x2x0.52(две витые пары в экране) распаивается по схеме приведенной выше, по длине достаточной для соединения ТеРосс-ВУ и ПК.

Максимальная линия связи составляет 1000 метров.