Приложение к руководству по эксплуатации ТеРосс

# Протокол обмена с ВУ ТеРосс

24.06.14

Обмен с ВУ поддерживается по двум каналам (RS-портам): локальному RS-232, разъем расположен на боковой стороне корпуса вычислителя, и диспетчерскому, вывод которого находится на платформе подключения.

Протокол обмена по обоим каналам одинаков, за исключением того, что к локальному порту можно подключить устройство съема данных (УС) и для него реализованы дополнительные функции, не поддержанные на диспетчерском канале..

Различия каналов проявляются на аппаратном уровне – на диспетчерском канале могут быть установлены три типа приемо-передатчиков: RS-232 или RS-485 или CAN (по умолчанию фирма устанавливает CAN приемо-передатчик). В соответствии с этим для аппаратной стыковки с каналом нужно применять соответствующий преобразователь интерфейса. В случае CAN приемо-передатчика преобразователь при передаче данных работает с эхом – отправляет переданные байты в приемную линию, что нужно учитывать в программе приема ответа.

Обмен реализован сообщениями фиксированной длины.

Формат сообщения следующий:

| 0 3 | 4 | 5 L-3 | L-2 L-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| адрес прибора | Код команды | Параметры или данные 9, 25 или 64 байта | контр. сумма |

Длина сообщения L равна 16,32 или 72 байта в зависимости от количества данных.

Адрес прибора задается в двоично-десятичном коде и соответствует серийному номеру прибора. Младший байт адреса передается первым. При работе с сетью приборов адрес должен указываться в каждой команде. Для автоматического определения адреса одиночного прибора допустимо использовать команду запроса версии с широковещательным адресом 0x54535251.

Контрольная сумма:1-й байт сумма по модулю 2

2-й байт сумма по модулю 256

Формат ответа такой же. При успешном выполнении команды в байте 4 возвращается код команды, иначе возвращается код ошибки или ответа не будет совсем. Перечень ошибок приведен в Таблице 9.

Таблица 1. Коды команд и выполняемые действия

| Код | Функция и параметры | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 0 | запрос версии, L=16 (срабатывает также на широковещательный адрес 0x54535251) | L=16, 0..3-собственный адрес 5..9-код версии в формате "00.00" 10=0,11-код модели (М или В) 12-тип ВУ:=3-TePocc-TM |
| 1 | читать регистр статуса Flash,L=16 | L=16, 5-байт регистра статуса 6-байт порта статуса 7..9-дата версии (ддммгг) c v6.54 |
| 2 | тест связи , L=16 | L=16,эхо-ответ |
| 3 | писать в EEPROM,L=16..72 5-длина,6..7-адрес байта,8..-данные | L=16 (запись блокируется защитным переключателем) |
| 4 | читать EEPROM, L=16 5-длина,6..7-адрес байта | L=72 5..29-данные |
| 5 | читать ОЗУ, L=16 5-длина,6..7-адрес байта | L=72 5..29-данные |
| 6 | читать буфер Flash,L=16 5..6-адрес байта,7..8-длина | L=72 9..69-данные |
| 7 | писать в буфер Flash,L=72 5..6-адрес байта,7..8-длина,9..-данные | L=16 (запись блокируется защитным переключателем) |
| 8 | управление Flash,L=16 5-команда для Flash,6..7-адрес для Flash | L=16 (команды записи блокируются защитным переключателем) |
| 12 | отображение данных УС,L=16 5..8-№УС,9-тип УС(=2),10-статус: бит 7-включить,бит 6-завершить,биты 2..0=5-норма 11-№архива(0..4) | отсутствует |
| 13 | диалог с вычислителем,L=16,32 5-подкоманда,6..-параметры | L=16,32 ответ зависит от команды (см. Таблицу 2) |
| 14 | запрос заголовка архива,L=16 5-номер архива (0-почасовой,1-посуточный,2-помесячный,3-погодовой,4-событий) | L=16 5-биты признаков (Бит 7 = 0–еще не все строки архива заполнены данными, 1–все строки архива заполнены данными. Бит 5 = 0-в архиве не было сделано ни одной записи, 1 – в архиве была сделана хотя бы одна запись) 6..7-номер текущей записи, 8..9-максимальный номер записи |
| 15 | запрос записи архива,L=16 5-номер архива (0-почасовой,1-посуточный,2-помесячный,3-погодовой,4-событий) 6..7-номер записи 8-маска данных (биты 7-2) и номер теплового контура (биты 1-0) 9..10-число записей (для передачи циклом) | L=16,72 5..–байты данных архива (см. Таблицу 3) |
| 16 | запрос значения параметра,L=16 5-код параметра,6-номер теплового контура, 7-номер параметра | L=16,32,72 5-код параметра,6-номер теплового контура,7-номер параметра (для кода параметра 0 и 20) или первый байт данных, 8..–байты данных (см. Таблицу 4) |
| 17 | запись значения параметра,L=16,32,72 5-код параметра,6-номер теплового контура, 7-номер параметра 8..–байты данных (см. Таблицу 4) | L=16 (запись блокируется защитным переключателем, после изменения параметров конфигурации необходимо перезапустить вычислитель) |
| 18 | поиск записи архива по дате,L=16 5-номер архива (0-почасовой,1-посуточный,2-помесячный,3-погодовой) 6..8-дата в формате ддммгг (поиск по архиву событий не поддерживается) | L=16 5–код результата 0=запись найдена 5=архив пуст 255=сбой в архиве 6..7-номер ближайшей записи 8..13-дата и время записи в формате ддммггччммсс |
| 20 | управление KP-T, L=16 (с v6.49) 5-номер подкоманды, 6..-параметры (см. Таблицу 13) | L=16,32 5..-данные |
| 44 | запрос текущих данных, L=16 | команда поддержки УС, работает специфически |
| 51 | запрос заголовка архива, L=16 | команда поддержки УС, работает специфически |
| 8Fh | запрос подключенных CAN-устройств, L=16 5=0хFF-опрос CAN-шины 5=порядковый номер в списке | L=16,32 5=количество адресов устройств в списке 5..-список адресов устройств (<=5 шт) |
| 8хh | транзитный обмен с ИБ,L=16,32 8х-команда ИБ,5..-параметры | L=16,32 Ответ зависит от команды (см. Протоколы обмена с ИБ и ПУ) режим работы определяется битами транзита (Табл.11) |

Таблица 2. Подкоманды диалога с вычислителем

| Код подкоманды | Функция и параметры | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 0 | чтение графического дисплея, L=16 6-координата Х(0..191), 7-координата Y(0…64), 8-число байтов | L=16,32,72 5..-данные ОЗУ дисплея (Y д.б. выровнено на 8 бит) |
| 1 | запись кода клавиши, L=16 6-код нажатых клавиш 1-клавиша “”, 2-клавиша “”, 4-клавиша “”, 8-клавиша “S”, 9-клавиша “отмена”, 10-клавиша “”, 12- клавиша “ввод”, 13-“отмена”+“”,14-“отмена”+“”, 15-“отмена”+“”,16-“отмена”+“” 17-“ввод”+“”,18-“ввод”+“”, 19-“ввод”+“”,20-“ввод”+“” | L=16 |
| 2 | запись на графический дисплей, L=16,32,72 6-координата Х(0..191), 7-координата Y(0…64), 8-число байтов, 9..-данные | L=16 (Y д.б. выровнено на 8 бит) |
| 3 | запись/чтение даты/времени, L=16 6..8-дата в формате день/месяц/год 9..11-время в формате час/минута/секунда Если день=0 дата/время только считываются | L=16 6..8-дата в формате день/месяц/год 9..11-время в формате час/минута/секунда (запись блокируется защитным переключателем) |
| 4 | установка режима вычислителя, L=16 6-маска режимов (см. Таблицу 11) Если старший бит маски равен 1, только считываются байты состояния | L=16 6..7-байты состояния вычислителя 8..10 - время в формате час/минута/секунда (установка блокируется защитным переключателем) |
| 5 | запрос результатов калибровки ИБ,L=16 6-порядковый номер пары ИБ в конфигурации | высылаются 4 ответа L=32 по два на каждый ИБ с содержанием данных калибровки (см. Таблицу 8) (этот технологический запрос выполняется только в режиме градуировки и поверки и блокируется защитным переключателем) |
| 6 | переключение защиты параметров вычислителя, L=16 5-код снятия защиты | отсутствует |
| 8 | точка на графический дисплей, L=16 6-координата Х(0..191), 7-координата Y(0…64),8-установить/погасить | L=16 (X и Y с точностью до бита) |
| 9 | линия на графический дисплей, L=16 6-координата Х начала, 7-координата Y начала,8- координата Х конца,9- координата Y конца | L=16 (гасить или рисовать определяется последней точкой) |
| 10 | чтение буфера дисплея, L=16 | L=32,72 5-позиция курсора, 6-состояние курсора (0-отключен,2-включен,1-включен мигающий), 7-позиция области мигания, 8-длина области мигания, 9..-строка в кодировке DOS (Альтернативная ASCII), отображаемая на дисплее и заканчивающаяся нулем |
| 13 | дистанционный перезапуск вычислителя, L=16 | нет ответа |
| 14 | распечатка дампа процессов,L=16 | L=16 после ответа поток байтов листинга (этот технологический запрос блокируется защитным переключателем) |
| 15 | дамп памяти,L=16 | L=16 после ответа поток байтов памяти (этот технологический запрос блокируется защитным переключателем) |
| 16 | дистанционный перезапуск вычислителя с восстановлением из ОЗУ,L=16 имитация watchdog | нет ответа (этот технологический запрос блокируется защитным переключателем) |
| 17 | установка скорости обмена,L=16 6-код скорости (0-9600,1-19200,2-38400) | L=16 скорость СОМ-порта переключается после ответа и действует до перезапуска вычислителя или по таймауту 2мин |
| 18 | очистка архива,L=16 6-номер архива (0-почасовой,1-посуточный,2-помесячный,3-погодовой,4-событий,8-все, кроме событий,10-все, включая интеграторы,254-восстановить параметры из копии,255-записать копию параметров) | L=16 (этот технологический запрос блокируется защитным переключателем) |
| 30 | чтение буфера RTC,L=16 6-адрес байта,7-длина | L=16 5-статус обмена(0-нормальный,1-плохой) 6..-данные |
| 31 | запись в буфер RTC,L=16 6-адрес байта,7-длина,8..-данные | L=16 5-статус обмена(0-нормальный,1-плохой) (этот технологический запрос блокируется защитным переключателем) |

Таблица 3. Структура ответа на запрос записи архива

| Значение битов маски данных | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Записи почасового, посуточного, помесячного и погодового архивов |  |  |
| 0 | общие данные для всех тепловых систем (дата, время, ta, резерв 14 байт, Tвыкл. пит., резерв 8 байт) | L=72 (см. Табл.5) |
| 1 | средние значения (t1,t2,t3,P1,P2,P3,t4, маска всех отказов и событий, резерв 20 байт) | L=72 (см. Табл.5) |
| 2 | интеграторы (M1,M2,M3,V1,V2, маска основных ошибок, Q, V3, Tинтегрирования Q, Tфункц. отказа, Tdt<min, TG>Gmax, TG<Gmin, утечка, подмес, резерв 4 байта) | L=72 (см. Табл.5) |
| 3 | 3 ответа, 1-й как при маске 0, 2-й как при маске 1, 3-й как при маске 2 | L=3 х 72 (см. Табл.5) |
| 5 | 3 ответа как при маске 3 с циклом от заданной записи к более поздним | L=N x 3 х 72 |
| 6 | 3 ответа как при маске 3 с циклом от заданной записи к более ранним | L=N x 3 х 72 |
| Записи архива событий |  |  |
| 0 | одиночная запись о событии | L=16 (см. Табл.6) |
| 8 | 8 записей о событиях (прибор не контролирует выход границ запроса за размеры страницы Flash-памяти = 256 байт, поэтому номер первой записи д.б. кратным 8) | L=72 |
| 5 | данные событий (как при маске 8 с циклом от заданной записи к более поздним) | L= N x 72 |
| 6 | данные событий (как при маске 8 с циклом от заданной записи к более ранним) | L= N x 72 |

Примечание: групповая передача (маска 3) доступна в v6.54 с 2011г.(см.команды 0 и 1)

Таблица 4. Состав параметров вычислителя, доступных по интерфейсу

| Код параметра | Параметр | Формат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Мгновенные значения, доступны только на чтение (см. Таблицу 7) |  |
| Конфигурация оборудования |  |  |
| 1 | Адрес (серийный номер) ИБ в двоично-десятичном коде и вес импульсов ИБ (л/имп) (порядковый номер ИБ задается в позиции теплового контура). Значение адреса=0 означает отсутствие в конфигурации. 9-й байт – код условного диаметра. 10-й байт - максимальное число ИБ | long, float, char[2] |
| 2 | Типы термометров и датчиков давления ИБ (битовый набор) (порядковый номер ИБ задается в позиции теплового контура) | char[6] |
| 3 | Коэффициенты Ai полинома датчика давления (порядковый номер типа датчика задается в позиции теплового контура) | float[3] |
| Конфигурация тепловых систем |  |  |
| 10 | 1-й байт - код формулы расчета в заданной ТС (старшая цифра – код группы 0..3, младшая – номер формулы в группе 0..15, код  3F означает отсутствие формулы), 2..5 байты – коды формул в каждой ТС, 6-максимальное число ТС | char[6] |
| 11 | Источники расхода G1-G3 (индексы ИБ), источники температуры t1-t4 (индексы ИБ и каналов), источники давления Р1-Р3 (индексы ИБ и каналов), флаги программирования (битовые наборы) | char[11] |
| 19 | Название организации (строка в кодировке DOS, заканчивающаяся нулем), обозначение абонента (то же) (с v6.07, с записью) | char[34] char[20] |
| Параметры обработки тепловых систем |  |  |
| 20 | Gimin, Gimax – максимальное и минимальное значения расхода (м3/ч), Giдн, Giдв – верхнее и нижнее договорные значения расхода (м3/ч), timin, timax, tiдн, tiдв – минимальное, максимальное, нижнее договорное и верхнее договорное значения температуры (С), Рimin, Рimax, Рiдн, Рiдв – минимальное, максимальное, нижнее договорное и верхнее договорное значения давления (атм) (индекс параметра [i=0..2] задается в позиции номера параметра) | float[4], short[4], char[4] |
| 21 | dtmin, dtдн – минимальное, нижнее договорное значения разности температур (С), tхпрг, Рхпрг – программируемое значение температуры (С) и давления (атм) холодной воды, tхзим – программируемое значение температуры (С) холодной воды зимнее (с vверсии от 10.06.14 значение параметра tx выдается умноженным на 10) | short[3], char short |
| Общие параметры вычислителя |  |  |
| 40 | Скорость обмена с УС, источник tа, режим периферии (код номера ТС незначимый) | char[5] |

Примечание: в версии ПО ниже v6.06 доступны только мгновенные значения с номерами <50.

Структура данных конфигурации для кода параметра 11

| N бита | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1..G3 | - | - | Тип расхода |  | Индекс измерительного блока |  |  |  |  |  |  |
| t1..t4,ta | - | - | № t-канала |  | Индекс измерительного блока |  |  |  |  |  |  |
| P1..P3 | - | - | № P-канала |  | Индекс измерительного блока |  |  |  |  |  |  |
| флаги | Pxпрог | Pпрог | Ro const | - | txпрог | - |  | - |  | Gссылка |  |

Тип расхода: 0-электромагнитный, 1-импульсный, 2,3-ссылка на Gsum в ТС, номер которой вместо индекса измерительного блока. № t-канала=3 соответствует ссылке на t4 в ТС, номер которой вместо индекса измерительного блока (до v6.16 параметр выдавался с ошибкой типа расхода, ссылки работают c v6.21)

Таблица 5. Формат строки данных почасового, посуточного, помесячного и погодового архивов.

| Значение | Формат представления данных | Количество занимаемых байтов | Общее количество байтов |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные, общие для всех тепловых систем |  |  |  |
| День записи | Unsigned char | 1 | 1 |
| Месяц записи | Unsigned char | 1 | 2 |
| Год записи | Unsigned char | 1 | 3 |
| Час записи | Unsigned char | 1 | 4 |
| Минута записи | Unsigned char | 1 | 5 |
| Секунда записи | Unsigned char | 1 | 6 |
| ta | Float | 4 | 10 |
| Резерв | Unsigned char | 14 | 24 |
| Данные о первой тепловой системе (cредние значения за час, день, месяц, год) |  |  |  |
| t1 | Float | 4 | 4 |
| t2 | Float | 4 | 8 |
| t3 | Float | 4 | 12 |
| P1 | Float | 4 | 16 |
| P2 | Float | 4 | 20 |
| P3 | Float | 4 | 24 |
| t4 | Float | 4 | 28 |
| Маска всех отказов и событий | Unsigned char | 10 | 38 |
| Резерв | Unsigned char | 20 | 58 |
| Данные о второй тепловой системе (cредние значения за час, день, месяц, год) |  |  |  |
|  |  |  | 58 |
| Данные о третьей тепловой системе (cредние значения за час, день, месяц, год) |  |  |  |
|  |  |  | 58 |
| Данные о четвертой тепловой системе (cредние значения за час, день, месяц, год) |  |  |  |
|  |  |  | 58 |
| Итого 256 байтов |  |  |  |
| Данные, общие для всей тепловых систем (интеграторы) |  |  |  |
| Tвыкл. пит. | Float | 4 | 4 |
| Резерв | Unsigned char | 8 | 12 |
| Данные о первой тепловой системе (интеграторы) |  |  |  |
| M1 | Float | 4 | 4 |
| M2 | Float | 4 | 8 |
| M3 | Float | 4 | 12 |
| V1 | Float | 4 | 16 |
| V2 | Float | 4 | 20 |
| Маска основных отказов | Unsigned char | 1 | 21 |
| Q | Float | 4 | 25 |
| V3 | Float | 4 | 29 |
| Tинтегрирования Q (время работы) | Float | 4 | 33 |
| Tфункц. отказа | Float | 4 | 37 |
| Tdt<min | Float | 4 | 41 |
| TG>Gmax | Float | 4 | 45 |
| TG<Gmin | Float | 4 | 49 |
| Утечка | Float | 4 | 53 |
| Подмес | Float | 4 | 57 |
| Резерв | Unsigned char | 4 | 61 |
| Данные о второй тепловой системе (интеграторы) |  |  |  |
|  |  |  | 61 |
| Данные о третьей тепловой системе (интеграторы) |  |  |  |
|  |  |  | 61 |
| Данные о четвертой тепловой системе (интеграторы) |  |  |  |
|  |  |  | 61 |
| Итого 256 байтов |  |  |  |
| Всего 512 байтов |  |  |  |

Примечание: биты маски основных отказов соответствуют первым 8-ми событиям, приведенным в руководстве на ТеРосс (бит 0-сбой питания, бит 1-функциональный отказ  и т.д.). В маске всех отказов и событий 0-й байт повторяет маску основных отказов, а 0-й бит 1-го байта указывает на присутствие отказов по давлению, в 1-й ТС биты 2..8 – изменения импульсных входов 1..6 ВУ

Таблица 6. Формат записи архива ошибок и событий

| Значение | Формат представления данных | Количество занимаемых байтов | Общее количество байтов |
| --- | --- | --- | --- |
| День записи | Unsigned char | 1 | 1 |
| Месяц записи | Unsigned char | 1 | 2 |
| Год записи | Unsigned char | 1 | 3 |
| Час записи | Unsigned char | 1 | 4 |
| Минута записи | Unsigned char | 1 | 5 |
| Секунда записи | Unsigned char | 1 | 6 |
| Номер объекта | Unsigned char | 1 | 7 |
| *Код ошибки или события | Unsigned char | 1 | 8 |

*Примечание: Старший бит кода события равный 1 является признаком начала события. Остальные биты содержат код события. Список кодов событий и их назначение приведены в разделе Описание архива ТеРосс и работа с ним Руководства по эксплуатации ТеРосс.

Таблица 7. Состав мгновенных значений, доступных по интерфейсу

| Номер параметра | Параметр | Формат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Q – интегратор накопленного количества теплоты (Гкал) | float[2] |
| 1 | M1 – интегратор накопленной массы (т) | float[2] |
| 2 | M2 – интегратор накопленной массы (т) | float[2] |
| 3 | M3 – интегратор накопленной массы (т) | float[2] |
| 4 | V1 – интегратор накопленного объема (м3) | float[2] |
| 5 | V2 – интегратор накопленного объема (м3) | float[2] |
| 6 | Траб – интегратор времени наработки (ч) | float[2] |
| 7 | G1 – мгновенное значение объемного расхода (м3/ч) | float |
| 8 | G2 – мгновенное значение объемного расхода (м3/ч) | float |
| 9 | G3 – мгновенное значение объемного расхода (м3/ч) | float |
| 10 | W – мгновенное значение тепловой мощности (Гкал/ч) | float |
| 11 | t1 – мгновенное значение температуры (С) | float |
| 12 | t2 – мгновенное значение температуры (С) | float |
| 13 | t3 – мгновенное значение температуры (С) | float |
| 14 | Р1 – мгновенное значение давления (атм) | float |
| 15 | Р2 – мгновенное значение давления (атм) | float |
| 16 | Р3 – мгновенное значение давления (атм) | float |
| 17 | G1m – мгновенное значение массового расхода (т/ч) | float |
| 18 | G2m – мгновенное значение массового расхода (т/ч) | float |
| 19 | G3m – мгновенное значение массового расхода (т/ч) | float |
| 20 | t4 – мгновенное значение температуры (С) | float |
| 21 | V3 – интегратор накопленного объема (м3) c v6.23 | float[2] |
| 22 | ta – мгновенное значение температуры атмосферы(С) (v6.39) | float |
|  | В версии v6.06 и выше |  |
| 50 | битовый набор флагов состояния тепловой системы (см. Табл. 7a) | char[6] |
| 60 | W – мгновенное значение тепловой мощности (Гкал/ч), G1 G2 G3 – мгновенные значения объемного расхода (м3/ч), t1 t2 t3 t4 – мгновенные значения температуры (С), Р1 Р2 Р3 – мгновенные значения давления (атм), G1m G2m G3m – мгновенные значения массового расхода (т/ч), ta – мгновенное значение температуры атмосферы(С) (v6.39) | float[15] |
| 70 | G, t1, t2, Р1, Р2 – мгновенные значения объемного расхода(м3/ч), температуры(С) и давления(атм) ИБ, N – счетчик импульсов ИБ, битовый набор флагов состояния ИБ (порядковый номер ИБ задается в позиции теплового контура) (см. Табл. 7б) (порядковый номер ИБ задается в позиции теплового контура) | float[5], long, char[4] |

Примечание: значения интеграторов передаются в виде двух чисел – первое содержит интегратор на начало часа, второе – за текущий час. Длина ответного пакета кратна 16,32 или 72 и зависит от числа данных.

Таблица 7a. Структура флагов состояния ТС

| № в слове | Номер байта | Номер бита | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Отключение питания |
| 1 | 0 | 1 | Функциональный отказ |
| 2 | 0 | 2 | dt меньше минимума (останов счета) |
| 3 | 0 | 3 | G1 меньше минимума (останов счета) |
| 4 | 0 | 4 | G1 больше максимума (останов счета) |
| 5 | 0 | 5 | G2(G3) меньше минимума (останов счета) |
| 6 | 0 | 6 | G2(G3) больше максимума (останов счета) |
| 7 | 0 | 7 | Отключение счета |
|  | 1 | 0..3 | Реверсивный режим: 0-авто,1-зима,2-лето1,3-лето2,4-лето3 |
| 0 | 2 | 0 | Был перезапуск программы в течение последнего часа |
| 1 | 2 | 1 | Был функциональный отказ в течении последнего часа |
| 2 | 2 | 2 | dt меньше минимума (переход на договорное значение) |
| 3 | 2 | 3 | G1 меньше минимума (переход на договорное значение) |
| 4 | 2 | 4 | G1 больше максимума (переход на договорное значение) |
| 5 | 2 | 5 | G2 меньше минимума (переход на договорное значение) |
| 6 | 2 | 6 | G2 больше максимума (переход на договорное значение) |
| 7 | 2 | 7 | Был останов счета в течение последнего часа |
| 8 | 3 | 0 | G3 меньше минимума |
| 9 | 3 | 1 | G3 больше максимума |
| 10 | 3 | 2 | dt больше максимума |
| 11 | 3 | 3 | t1 меньше минимума |
| 12 | 3 | 4 | t2 меньше минимума |
| 13 | 3 | 5 | t3 меньше минимума |
| 14 | 3 | 6 | t4 меньше минимума |
| 15 | 3 | 7 | t1 больше максимума |
| 16 | 4 | 0 | t2 больше максимума |
| 17 | 4 | 1 | t3 больше максимума |
| 18 | 4 | 2 | t4 больше максимума |
| 19 | 4 | 3 | Р1 меньше минимума |
| 20 | 4 | 4 | Р2 меньше минимума |
| 21 | 4 | 5 | Р3 меньше минимума |
| 22 | 4 | 6 | Р1 больше максимума |
| 23 | 4 | 7 | Р2 больше максимума |
| 24 | 5 | 0 | Р3 больше максимума |
| 25 | 5 | 1 | t1 договорное |
| 26 | 5 | 2 | t2 договорное |
| 27 | 5 | 3 | t3 договорное |
| 28 | 5 | 4 | t4 договорное |
| 29 | 5 | 5 | G3 меньше минимума (нет перехода на договорное значение) |
| 30 | 5 | 6 | G3 больше максимума (нет перехода на договорное значение) |
| 31 | 5 | 7 | W<0 |

Таблица 7б. Структура флагов состояния ИБ

| Номер байта | Номер бита | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Нет обмена |
|  | 1 | Неисправность катушки |
|  | 2 | Перегрузка в канале расхода |
|  | 3 | Неисправность канала термометров (обрыв) |
|  | 4 | Неисправность канала t1 |
|  | 5 | Неисправность канала t2 |
|  | 6 | Неисправность канала t3 |
|  | 7 | Неисправность канала Р1 |
| 1 | 0 | Неисправность канала Р2 |
|  | 2 | Пустая труба |
|  | 3 | Перекос тока катушки |
|  | 4..7 | Резерв |
| 2 2 | 0 | Пустая труба |
|  | 1 | Перегрузка в канале расхода |
|  | 2 | Неисправность канала термометров (обрыв) |
|  | 3 | Ток катушки меньше минимума |
|  | 4 | Ток катушки больше максимума |
|  | 5 | Сбой синхронизации начала измерений |
|  | 6 | Несимметричный расход |
|  | 7 | Несимметричный ток |
| 3 | 0 | Короткое замыкание t1 |
|  | 1 | Короткое замыкание t2 |
|  | 2 | Режим калибровки канала расхода |
|  | 3 | Режим калибровки канала температуры |
|  | 4 | Состояние импульсного входа |
|  | 5 | Изменение счетчика импульсов |
|  | 6 | Режим проливки |
|  | 7 | Защита параметров включена |

Таблица 8. Формат сообщений с данными поверки

| Номер 1-го байта в ответе | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Первое сообщение |  |  |
| 6 | char | Порядковый номер ИБ в конфигурации |
| 7 | long | Серийный номер ИБ |
| 11 | float | Среднее значение измеренного расхода в условных единицах (Gi) |
| 15 | float | Среднее значение измеренного расхода в м3/ч (Gv) |
| 19 | float | Измеренный объем в м3 (V) |
| 23 | float | Время измерения в сек (Tss) |
| Второе сообщение |  |  |
| 6 | char | Порядковый номер ИБ в конфигурации+8 |
| 7 | long | Серийный номер ИБ |
| 11 | float | Среднее значение t1 в С |
| 15 | float | Среднее значение t2 в С |
| 19 | float | Среднее значение t3 в С |
| 23 | float | Калибровочный коэффициент опорного резистора температуры |

Таблица 9. Перечень ошибок в ответ на запросы

| Код ошибки | Обозначение | Список запросов: код команды (коды подкоманд) |
| --- | --- | --- |
| EFh | Ошибочный параметр команды | 13(17),15,16,18 |
| F0h | Ошибочная команда | 3,7,8,13(3,4,6,14,15,16,31),17,18,31,83h |
| F1h | Ресурс занят | при обращении к архиву параллельно с работой УС |
| FEh | Сбой обмена | 15,18 |

Для схемы погружников кроме основных данных, расположенных также как у [1p] (G1,M1,V1,t1,P1), имеют смысл также дополнительные, перечень которых приведен в Таблице 10.

Таблица 10. Особенности данных для схемы погружников

| Параметр | Назначение |
| --- | --- |
| t2 | Локальная скорость, измеренная 1-м погружником, м/с (v1) |
| G2 | Локальная скорость, измеренная 2-м погружником, м/с (v2) |
| G3 | Локальная скорость, измеренная 3-м погружником, м/с (v3) |
| t3 | Средняя скорость, измеренная 1-м погружником, м/с (u1) |
| G2m | Средняя скорость, измеренная 2-м погружником, м/с (u2) |
| G3m | Средняя скорость, измеренная 3-м погружником, м/с (u3) |
| V2 | Интегратор локальной скорости, измеренной 1-м погружником, м (v1*dT) |
| M2 | Интегратор локальной скорости, измеренной 2-м погружником, м (v2*dT) |
| M3 | Интегратор локальной скорости, измеренной 3-м погружником, м (v3*dT) |

Таблица 11. Формат байтов состояния вычислителя

| Номер байта | Номер бита | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Маска устанавливаемых режимов |  |  |
| 6 | 0 | 1-запрет транзита с ПК на ИБ в режиме мониторинга |
|  | 1 | Установка/отмена режима мониторинга (см. Таблицу 12) |
|  | 2 | Установка/отмена режима градуировки |
|  | 3 | 0-отключить счет (вместе с установкой режима градуировки), 1-включить счет |
|  | 7 | 0-установить режимы, 1-только прочитать байты состояния |
| Байты состояния в ответе |  |  |
| 6 | 0 | 1-запрет транзита с ПК на ИБ в режиме мониторинга |
|  | 1 | 1-режим мониторинга (транзит данных с ИБ на ПК и передача данных градуировки) |
|  | 2 | 1-режим градуировки (прием сигналов старт/стоп и особый алгоритм усреднения) |
|  | 3 | - |
|  | 4 | 1-режим цикла градуировки (между старт/стопом) |
|  | 5,6 | - |
|  | 7 | 1-графический дисплей,0-алфавитно-цифровой |
| 7 7 | 0 | 1-счет включен, 0-счет выключен |
|  | 1 | 1-отключен ВУ для КР-Т, 0-включен ВУ для КР-Т |
|  | 2 | резерв |
|  | 3 | 1-разрешена запись архива событий в УС |
|  | 4 | 1-разрешена запись часового архива в УС |
|  | 5 | 1-объемный, 0-массовый расход в АСВ |
|  | 6 | резерв |
|  | 7 | 1-отображение расхода и массы в тоннах, 0-в м3 |
| 8,9 |  | с v 6.29 |
| 8 | 0 | 1-й имп.вход ВУ (1-замкнут) |
|  | 1 | 2-й имп.вход ВУ (1-замкнут) |
|  | 2 | 3-й имп.вход ВУ (1-замкнут) |
|  | 3 | 4-й имп.вход ВУ (1-замкнут) |
|  | 4 | 5-й имп.вход ВУ (1-замкнут) |
|  | 5 | 6-й имп.вход ВУ (1-замкнут) |
|  | 6 | 1-работает УС |
|  | 7 | - |
| 9 | 0 | 1-ATmega128, 0-ATmega103 |
|  | 1 | - |
|  | 2 | 1-зимнее время |
|  | 3 | 1-введен пароль на защиту |
|  | 4 | 1-разрядка батареи |
|  | 5 | 1-обновлен буфера ошибок |
|  | 6 | 1-внешний переключатель защиты |
|  | 7 | - |

Состояние транзита ВУ в зависимости от комбинации битов устанавливаемого режима

| бит 1 | бит 0 | Режим транзита | Команда терминала TEROSS.exe |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | транзит отсутствует | Ctrl+N |
| 0 | 1 | передача и прием буферизуются | Ctrl+B |
| 1 | 0 | передача и прием сквозные | Ctrl+A |
| 1 | 1 | передача буферизуется, прием сквозной | Ctrl+E |

Транзит работает только через основной порт RS-232. Сквозные прием и передача передают всю последовательность байтов, как она поступает в порты без задержек. Буферизованная передача принимает пакеты кратной длины с единицей в старшем разряде кода команды в собственную память вычислителя и после контроля по КС передает пакет в магистраль устройств. Аналогично работает буферизованный прием по направлению от магистрали устройств к RS-232.

Таблица 12. Сообщения мониторинга

| Номер 1-го байта | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Сообщение мониторинга по сигналу старт/стоп |  |  |
| 0 | char[4] | Адрес вычислителя |
| 4 | char | =13 |
| 5 | char | =4 |
| 6 | char | Байт состояния (бит 4=0-начало цикла, =1-конец цикла) |
| 7 | char | Время смены состояния SS от начала секунды в мс*10 |
| 8 | char[4] | Время на внутренних часах чч.мм.сс.мс*10 |
| 12 | char | Время смены состояния SS в секундах |
| Сообщения мониторинга результатов поверки |  |  |
| 0 | char[32] | По два сообщения на ИБ после сигнала стоп в соответствии с Таблицей 8 |
| Сообщения мониторинга от ИБ |  |  |
| 0 | char[32] | Сообщение с замерами ИБ (см. протокол обмена с ИБ, ответ на код 2Сh) |

Таблица 13. Подкоманды управления КР-Т

| Код подкоманды | Функция и параметры | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Запрос списка КР-Т, L=16 6=0-без обновления списка | L=32 5-число доступных КР-Т (=0..6) 6..-список адресов х 4байта |
| 1 | Запрос состояния КР-Т, L=16 6-порядковый номер в списке | L=16 5-состояние, 6-процент открытия задвижки 7-байт управления |
| 2 | Запись состояния КР-Т, L=16 6-порядковый номер в списке 7-байт управления | L=16 5-состояние, 6-процент открытия задвижки 7-байт управления |
| 3 | Читать конфигурацию КР-Т, L=16 6-порядковый номер в списке 7-число байт,8-адрес, 9=0-EEPROM,1-Flash | L=16,32 5..-данные EEPROM или заводские |
| 4 | Запись конфигурации КР-Т, L=16 6-порядковый номер в списке 7-число байт,8-адрес, 9..-данные EEPROM | L=16 5<>0 и <>ffh –запрет записи |
| 11 | Умолчания конфигурации КР-Т, L=16 6-порядковый номер в списке 7-код (=0-таблицы,=1-вся,=2-вписать в заводскую,=19-расписание выходных, =20-авт.уст.задвижки) 8-поз.задвижки(для кода=20) | L=16,32 5=5ah-записана заводская остальные коды – неизмененный запрос и перезагрузка параметров |
| 13 | Перезапуск КР-Т, L=16 6-порядковый номер в списке | L=16 |

Структура байта состояния КР-Т

| бит | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | статус открытия |
| 1 | статус закрытия |
| 2 | включен мотор задвижки |
| 3 | пауза задвижки |
| 4 | управление от доп. параметра (контроль,tконт) / подгонка задвижки в ручном режиме |
| 5 | КР перешел в летний режим |
| 6 | авария КР (если биты 0..5=0, ошибка в настройке) |
| 7 | ручное (не автоматическое) управление |

Структура байта управления КР-Т

| бит | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | 1-включить открытие задвижки (над закрытием приоритет),0-отключить |
| 1 | 1-включить закрытие задвижки (если бит 0=0),0-отключить |
| 2..3 | 0-не изменять состояние КР (биты управления 0 и 1 не действуют на КР, сбрасывает бит 7) 1-отключить автоматическое управление (фиксируется в EEPROM и восстанавливается после перезагрузки КР, срабатывают биты управления 0 и 1) 2-отлючить дистанционное и включить автоматическое управление (фиксируется в EEPROM) 3-включить дистанционное управление задвижкой (срабатывают биты управления 0 и 1, в EEPROM не фиксируется) |
| 4..7 | можно только читать, не устанавливаются командой 2 |
| 4 | 0-не подключен датчик перемещения |
| 5 | 0-отключено автоматическое управление |
| 6 | 1-включена защита отключения автоматики переключателем |
| 7 | 1-дистанционное управление занято |

Схема распределения памяти EEPROM ВУ:

| Адрес | Длина | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 00h | 1 | не используется (0-я страница) |
| 01h | 1 | управляющий байт состояния (sstat) |
| 02h | 1 | управляющий байт настройки распечатки (statkm5) |
| 03h | 4 | коэффициент поправки внутреннего АЦП (K5V сейчас не используется=1) |
| 07h | 1 | контрольная сумма области параметров (от 10h до 27Fh) |
| 08h | 1 | последняя корректировка часов от диспетчера (день) |
| 09h | 1 | последняя корректировка часов от диспетчера (час) |
| 0Ah | 1 | индекс области сохранения усредняемых данных (по массиву 0Bh-0Fh) |
| 0Bh | 5 | текущий адрес сохранения усредняемых данных |
| 10h | 624 | область параметров и конфигурации, контролируемая контрольной суммой |
| 10h | 1 | максимальный индекс ИБ в конфигурации |
| 11h | 1 | шкала значимых индексов ИБ (по массиву 20h-3Fh) 0-й бит=0-й ИБ задан, 1-й бит=1-й ИБ и т.д. |
| 12h | 1 | конфигурация термометра наружного воздуха (ta) |
| 13h | 1 | код скорости обмена с УС (мл.4 бита 0..2) и диспетчерской (ст.4 бита 0..2) |
| 14h | 4 | параметр плотности (Ro) |
| 18h | 4x2 | программируемые значения температуры холодной воды (tx) зимние по два байта на ТС - u_short[nTC] (c v06.54 от 10.06.2014) |
| 20h | 8х4 | адреса ИБ u_long[nIB] |
| 40h | 8x2 | типы датчиков, подключаемых к каналам ИБ (t,P) u_short[nIB] биты 0..8(3х3бита)-тип термометра,9..14(3х2бита)-тип полинома |
| 50h | 12х4 | коэффициенты полиномов давления (0А0..3А2) float[3*Pm+i] |
| 80h | 8x4 | импульсные коэффициенты для каждого ИБ - не задействованы для импульсного входа Gдн(i)=Ki(i),а Gдв(i)=Gmax(i) |
| A0h | 4x9 | конфигурация тепловых контуров |
| C4h | 12x4 | множители  для погружников |
| F4h | 4 | программируемые значения давления холодной воды (Рx) по одному байту на ТС - u_char[nTC] |
| F8h | 4х2 | программируемые значения температуры холодной воды (tx) по два байта на ТС - u_short[nTC] |
| 100h | 4x3 | Pmin - u_char[nTC+i*4] (1-я страница) |
| 10Ch | 4x3 | Pmax |
| 118h | 4x3 | Pдн |
| 124h | 4x3 | Pдв |
| 130h | 4x2x3 | tmin - u_short[nTC+i*4] |
| 148h | 4x2x3 | tmax |
| 160h | 4x2x3 | tдн |
| 178h | 4x2x3 | tдв |
| 190h | 2x4 | dtmin - u_short[nTC] |
| 198h | 2x4 | dtдн |
| 1A0h | 12x4 | Gдн - float[nTC+i*4] |
| 1D0h | 12x4 | Gдв |
| 200h | 4х4 | диаметр трубопровода для погружников (D) |
| 210h | 12х4 | глубины погружения (h1..h3) |
| 240h | 12x4 | эффективные глубины погружения (Y1..Y3) |
| 270h | 4x4 | поправка к расходу (G0) (2-я страница) |
| 280h | 188х8 | копия параметров ИБ |
| 860h | 34+20 | параметры организации (8-я страница) |
| 896h | 289 | область сохранения состояния |
| 9B7h | 100 | область теста питания (9-я страница) |
| A1Fh | 4 | даты начала и конца прогноза тепла (10-я страница) |
| A23h | 4x4 | названия тепловых систем |
| A39h | 1 | таймаут разрыва RS-пакета (v6.41 <10*10ms) |
| С00h |  | заголовки архивов (12-я страница) |

Примечание: с v06.54 от 10.06.2014 программируемая температура холодной воды имеет два значения (летнее и зимнее), задается с точность 0.1гр.С и переключается по алгоритму перехода на летнее/зимнее время.

Пояснения к структуре EEPROM ВУ:

// --- конфигурация теплового потока ---

struct QCFG{

u_char type;         //тип конфигурации

#define QTmask  0x3F //маска типа формулы

#define QGrMask 0x30 //код группы

#define QFtMask 0x0F //код формулы

u_short QG1_G3;      //источники расхода

#define QNGbit 5     //число бит на 1 источник

#define QNbit  3     //число бит на номер источника

#define QNmask  0x07 //маска номера источника

#define QGTmask 0x18 //маска типа источника расхода

#define QGimp   0x08 //0-эл/магн. источник,1-импульсный источник

//>QGimp-токовый канал p1 или p2 или ссылка на ТС

#define QGlink  0x8000 //признак ссылки на формулы

u_short QP1_P3;      //источники давления

#define QNPbit 4     //число бит на 1 источник

#define QPmask 0x08  //маска номера датчика

#define QPxmask 0x8000 //0->Px измеряется,1->программирование Px

#define QPnmask 0x4000 //1-отсутствие датчиков давления,все программируется

#define QPalpha 0x2000 //1-программируемое альфа для погружников или Ro для расходомеров

u_long  Qt1_t4;      //источники температуры

#define QNtbit 5     //число бит на 1 источник

#define Qtmask 0x18L //маска номера термометра

#define Qtxmask 0x800000L //0->tx измеряется,1->программирование tx

//старший байт Qt1_t4- режим реверса для открытых схем

#define QFL_auto   0  //автоматический режим потока

#define QFL_wint   1  //режим ЗИМА

#define QFL_sum1   2  //режим ЛЕТО1

#define QFL_sum2   3  //режим ЛЕТО2

#define QFL_sum3   4  //режим ЛЕТО3

}CFG[4];

//доступ к элементам конфигурации

#define getGr(type) ((((type)&QGrMask)>>4)+1)  //группа формул

#define getFt(type) (((type)&QFtMask)+1)       //номер в группе

//источник расхода

#define getQGi(QG1_G3,i)  ((u_char)(((QG1_G3)>>(QNGbit*(i)))&(QNmask|QGTmask))) //выборка qGi

#define getQGT(qG=getQGi()) ((u_char)((((qG)&QGTmask)-QGimp)>>QNbit)) //номер канала токового расхода

//источник температуры

#define getQti(Qt1_t4,i)  ((u_char)(((Qt1_t4)>>(QNtbit*(i)))&(QNmask|Qtmask))) //выборка qti

#define getQtit(qt=getQti(),n) ((u_char)((((qt)>>(QNtbit*(n)))&Qtmask)>>QNbit)) //номер канала

#define getQtim(qtP,n) ((u_char)(((qtP)>>(3*(n)))&7)) //тип термометра 0..7

//источник давления

#define getQPi(QP1_P3,i)  ((u_char)(((QP1_P3)>>(QNPbit*(i)))&(QNmask|QPmask))) //выборка qPi

#define getQPiP(qP=getQPi(),n) ((u_char)((((qP)>>(QNPbit*(n)))&QPmask)>>QNbit)) //номер канала

#define getQPim(qtP,n) ((u_char)(((qtP)>>(9+3*(n)))&3)) //тип датчика давления 0..3

//см.также Протокол обмена-Структура данных конфигурации для кода параметра 11

//1.выбираем из памяти элемент структуры соотв. контура (nТС=0..3)

//CFG[nTC].QG1_G3&QGlink  //1-есть ссылки на другие ТС

//CFG[nTC].Qt1_t4&Qtxmask //0-tx измеряется,1-программирование tx

//CFG[nTC].QP1_P3&QPxmask //0-Px измеряется,1-программирование Px

//CFG[nTC].QP1_P3&QPnmask //1-отсутствие датчиков давления,все программируется

//CFG[nTC].QP1_P3&QPalpha //1-программируемое Ro для расходомеров

//2.выбираем из этого элемента конфигурацию соотв.датчика q=(qGi,qti,qPi)

//индекс ИБ nIB=q&QNmask

//3.выбираем из этой конфигурации номер канала датчика

//Gn=getQGT(qGi)    //Gn=0-эл/магн.,1-импульсный вход,>1-ссылка на ТС(индекс ИБ=nTC)

//tn=getQtit(qti,n) //tn=2-действительно для только для ВУ,tn=3-ссылка на ТС(индекс ИБ=nTC)

//Pn=getQPiP(qPi,n)

//4.выбираем тип датчика (для ti,Pi)

//qtP=типы датчиков[nTC]

//tm=getQtim(qtP,tn) термометров только 4 типа (и то 500ом не поддержаны в ИБ)

//Pm=getQtim(qtP,Pn) тип датчика давления-ссылка на коэффициенты полинома

Структура данных в УС-32

Архив может занимать несколько секторов (до 6) УС.

Первая страница каждого сектора содержит заголовок базы данных (полный заголовок только в первом секторе, номер которого в C0h, и начинать анализ записей нужно с него):

| N байта | длина | содержание |
| --- | --- | --- |
| 00h | 4 | сигнатура A5A5A5A5h |
| 04h | 4 | адрес/номер прибора |
| 08h | 1 | сигнатура 5Аh |
| 09h | 3 | дата в формате BCD |
| 0Сh | 1 | код модели =7 |
| 0Dh | 3 | время в формате BCD |
| 10h | 20 | резерв |
| 24h | 5 | версия ПО в формате ASCII |
| 29h | 1 | код модели вычислителя |
| 2Аh | 26 | резерв |
| 44h | 24 | заголовок почасового архива |
| 5Ch | 24 | заголовок посуточного архива |
| 74h | 24 | заголовок помесячного архива |
| 8Ch | 24 | заголовок погодового архива |
| A4h | 24 | заголовок архива событий |
| А8h | 20 | резерв |
| BCh | 4 | коды формул в каждом контуре |
| C0h | 8 | список использованных секторов (FFh – конец списка) |
| C8h | 56 | резерв |
| 100h | 4 | сигнатура текущих данных 5A5A5A5Аh |
| 104h | 4x4x16 | текущие данные (1Q1,2Q1,3Q1,4Q1,1M1...и т.д) |

Заголовок раздела архива содержит:

| N байта | длина | содержание |
| --- | --- | --- |
| 00h | 1 | биты признаков |
| 01h | 7 | дата/время 1-й записи в формате BCD |
| 08h | 8 | дата/время последней записи в формате BCD |
| 10h | 2 | число записей |
| 12h | 2 | мусор (N 1-й записи) |
| 14h | 4 | резерв |

Биты признаков записываются на место 0-го байта в поле даты/времени и имеют следующее назначение: бит 5 = 0 указывает на отсутствие записей данной статистики, бит 7 = 0 означает, что не все строки данной статистики заполнились.

Начиная со второй страницы сектора следуют записи базы данных. Первые 8 байт из каждых 264-ти служебные и содержат в первых 4-х байтах код сигнатуры 5А5А5А5Аh, во вторых 4-х байтах: для событий – шкалу занятых записей в блоке, для остальных разделов - резервные. Записи статистики занимают целое число страниц и их структура соответствует приведенной в Таблице 5. Если соответствующий раздел архива не помещается в текущем секторе, его записи продолжаются в следующем по списку секторе.

Для базы данных событий записи группированы в блоки по 256 байт, и указано число записей, а не блоков. Последний блок (или предпоследний) в незаполненной части содержит коды FFh.

Для УС-64 продолжение сначала помещается в дополнительные секторы с 32 по 63. Если эти секторы заполняются, продолжение переносится в основные секторы с 0 по 31. Для индикации занятости дополнительных секторов используется шкала занятых, размещаемая в EEPROM УС по адресу Е4h и занимающая 4 байта (формат long, младший бит соответствует 32-му сектору, старший – 63-му, значение 0 соответствует занятости).

При очистке УС от данного архива необходимо стирать все секторы по списку занятых и соответственно изменять их состояние.

Структура данных в файле .TER

Файл, формируемый программой TEROSS.EXE, программой УС-2 и программой ТеплоКонт, представляет собой бинарный файл с расширением .TER, включающий заголовок и записи архива

Структура заголовка:

| №байта | Размер | Формат | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | ASCII | Сигнатура “TEROS”, указывающая на тип прибора |
| 6 | 1 | ASCII | Код модели вычислителя |
| 8 | 4 | BCD | Номер прибора в дв.-дес. коде |
| 12 | 4 | char[] | Коды формул в каждом из 4-х каналов |
| 16 | 5 | ASCII | Версия программного обеспечения |
| 21 | 1 | char | =0 |
| 22 | 2 | short | Смещение начала записей архива |
| 24 | 6 | char[] | Дата и время в приборе на момент считывания |
| 30 | 2 | short | Упакованная дата генерации кода ВУ (для v6.54 и выше) |
| 32 | 4 | long | Смещение часовой статистики от начала файла |
| 36 | 4 | long | Число записей часовой статистики |
| 40 | 4 | long | Смещение суточной статистики от начала файла |
| 44 | 4 | long | Число записей суточной статистики |
| 48 | 4 | long | Смещение месячной статистики от начала файла |
| 52 | 4 | long | Число записей месячной статистики |
| 56 | 4 | long | Смещение годовой статистики от начала файла |
| 60 | 4 | long | Число записей годовой статистики |
| 64 | 4 | long | Смещение статистики ошибок от начала файла |
| 68 | 4 | long | Число записей статистики ошибок |
| 80 | 176 | float[] | Текущие мгновенные значения на момент считывания |
| 256 | 640 | char[] | Конфигурация вычислителя (если смещение по адресу 22 >256) – копия EEPROM ВУ в диапазоне 0..27Fh |
| 896 | 48 | float[] | 4x(Gimin,Gimax), i=0..2 (если смещение по адресу 22 >896) |

Формат записи часовой, суточной месячной и годовой статистики (записи архива расположены в порядке убывания времени их формирования, размер записи – 512 байт):

| №байта | Формат | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 0 (0h) | char[6] | Дата и время регистрации |
| 6 (6h) | float | ta - температура атмосферы (С) |
| 24 (18h) | float | Тпит – интегратор времени сбоя питания (час) |
| Данные 1-го теплового контура |  |  |
| 36 (24h) | float | М1 - масса, прошедшая через прямой трубопровод (тонн) |
| 40 (28h) | float | М2 - масса, прошедшая через обратный трубопровод (тонн) |
| 44 (2Ch) | float | М3 - масса, прошедшая через дополнительный трубопровод (тонн) |
| 48 (30h) | float | V1 - объем, прошедший через прямой трубопровод (м3) |
| 52 (34h) | float | V2 - объем, прошедший через обратный трубопровод (м3) |
| 56 (38h) | char | Маска основных отказов |
| 57 (39h) | float | Q – количество потребленной энергии (Гкал) |
| 61 (3Dh) | float | V3 - объем, прошедший через дополнительный трубопровод (м3) |
| 65 (41h) | float | Тр – время работы теплового контура (час) |
| 69 (45h) | float | Время функционального отказа теплового контура (час) |
| 73 (49h) | float | Время dt<min теплового контура (час) |
| 77 (4Dh) | float | Время G>max теплового контура (час) |
| 81 (51h) | float | Время G<min теплового контура (час) |
| 85 (55h) | float | Утечка (тонн) |
| 89 (59h) | float | Подмес (тонн) |
| 97 (61h) | float | t1 – температура в прямом трубопроводе (С) |
| 101 (65h) | float | t2 - температура в обратном трубопроводе (С) |
| 105 (69h) | float | t3 - температура в дополнительном трубопроводе (С) |
| 109 (6Dh) | float | Р1 – давление в подающем трубопроводе (атм) |
| 113 (71h) | float | Р2 - давление в обратном трубопроводе (атм) |
| 117 (75h) | float | Р3 - давление в дополнительном трубопроводе (атм) |
| 121 (79h) | float | t4 - температура в дополнительном трубопроводе (С) |
| 155 (98h) |  | Данные 2-го теплового контура |
| 274 (F7h) |  | Данные 3-го теплового контура |
| 393 (189h) |  | Данные 4-го теплового контура |