Для того, чтобы организовать обмен данными через CSD соединение (не все операторы предоставляют эту услугу), необходимо предварительно настроить модемы с помощью АТ-команд.

Настройка ведущего модема (с его стороны будет инициализироваться звонок):

at+ipr=9600 (скорость обмена по ком-порту)

at&d0 (игнорирование DTR)

ate0 (отключение эха)

at&w (сохранение)

at^smso (выключение)

Настройка ведомого модема (сим-карта должна быть установлена):

at+ipr=9600 (скорость обмена по ком-порту)

ats0=1 (автоответ)

at&c1 (определение DCD режима)

at&d0 (игнорирование DTR)

at+cbst=71,0,1

ate0 (отключение эха)

at&w (сохранение)

at^smso (выключение).

Установить модемы на свои места. Подать питание, дождаться регистрации модемов (мигание светодиода станет кратковременным).

С ведущего модема подать команду atd8921… (создать CSD соединение). Дождаться ответа (обычно не более 10 секунд), что соединение установлено, при этом светодиод на двух модемах горит постоянно. Далее закрыть (отключить) гипертерминал, чтобы освободить ком-порт. Можно передавать данные.

Чтобы прервать CSD-соединение, подайте команду «+++» - переключение из режима передачи данных в командный режим. Потом команду ath - прервать соединение.

Для некоторых счетчиков производители предоставляют программы, в которых можно установить CSD-соединение и опросить счетчик. В некоторых программах от модема требуется конкретный ответ от модема о CSD соединении - программа создана под определенный модем. Это легко проверить – через программу от производителей счетчика соединение не создается, а через гипертерминал – да.

Если счетчик напрямую (через провод) опрашивается, а через CSD нет – увеличьте тайм-ауты (в разных счетчиках может называться по-разному) в настройках счетчика.